PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ

##### DO PROJEKTU PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI ROKITNICA WIEŚ

SPIS TREŚCI

I. OPIS TECHNICZNY:

1. Podstawa opracowania

2. Materiały wyjściowe

3. Ogólna charakterystyka inwestycji i cel realizacji

4. Charakterystyka techniczna sieci wodociągowej i technologii wykonawstwa robót

4.1. Przewody wodociągowe

4.2. Trasowanie sieci wodociągowej

4.3. Lokalizacja sieci wodociągowej

4.4. Uzbrojenie sieci wodociągowej

4.5. Oznakowanie sieci wodociągowej

4.6. Przejście przewodami przez przeszkody

5. Przyłącza wodociągowe dla posesji

6. Zabezpieczenie przeciwpożarowe

7. Próby, odbiory i warunki BHP

8. Informacja

9. Uwagi końcowe

II. ZAŁĄCZNIKI:

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2. Warunki techniczne

3. Opinia ZUD

4. Uprawnienia projektowe

5. Zaświadczenie o należeniu do Izby Inżynierów Budownictwa

6. Oświadczenie projektanta

7. Uzgodnienia do projektu

8. Uproszczony wypis z rejestru gruntu

9. Oświadczenie właścicieli gruntu wyrażających zgodę na wybudowanie spinki wodociągowej

10. Wykaz właścicieli gruntu na których zostanie wybudowana sieć wodociągowa

11. Wykaz właścicieli posesji i dane techniczne przyłączy przewidzianych do włączenie w sieć wodociągową

12. Wykaz właścicieli posesji u których należy wykonać wykopy ręczne i rozbiórki utwardzeń przy

wykonywaniu przyłący

13. Obliczenie zapotrzebowania na wodę dla wsi Rokitnica

III. RYSUNKI:

- Mapa orientacyjna terenu inwestycji budowy sieci wodociągowej w skali 1:10.000

- rys. nr  1

- Projekt przebudowy istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rokitnica wieś w sieci 1 : 1000 – ark. 1,0 - rys. nr 2

- Projekt przebudowy istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rokitnica wieś w sieci 1 : 1000 – ark. 2,0 - rys. nr 3

- Profil przewiertu sterowanego na odcinku „G” – „H” PE 63 L=40,0  -  rys. nr 4

- Schemat montażowy sieci wodociągowej  -  rys. nr 5

- Schemat montażowy sieci wodociągowej  -  rys. nr 6

- Schemat montażowy sieci wodociągowej  -  rys. nr 7

- Bloki oporowe na sieci wodociągowej  - rys. nr 8

- Przykład uzbrojenia opaski typu NCS na przewodzie wodociągowym – rys. nr 9

7.  Projekt zabudowy zestawu wodomierzowego wraz z zaworem antyskażeniowym

- rys. 10

8. Projekt uzbrojenia studni wodomierzowej z punktem poboru wody  rys. nr 11

9.  Kserokopia z katalogu DANFOSS z danymi technicznymi przyjętego zaworu  antyska-

żeniowego  Ea 251  - rys. 12

- Kserokopia z katalogu AKWA z danymi technicznymi przyjętej nawiertaki samo nawiercającej typu NCS do rur PVC i PE – rys. nr 13

PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ

##### DO PROJEKTU PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI ROKITNICA WIEŚ

OPIS TECHNICZNY

- PODSTAWA OPRACOWANIA:

Zlecenie Wójta Gminy Świedziebnia

- MATERIAŁY WYJŚCIOWE:

- plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1: 1000

- wizja lokalna w terenie i pomiary

- Koncepcja technologiczna i uzgodnienia z Inwestorem

- Obowiązujące normy i akty prawne

- Literatura branżowa

- Obliczenia

3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI I CEL REALIZACJI:

Tematem opracowania projektowego jest przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rokitnica Wieś. Celem przebudowy jest wyłączenie z eksploatacji starej sieci z rur azbestowych co w znacznym stopniu poprawi jakość dostarczanej wody. Przebudowa sieci poprawi również walory eksploatacyjne poprzez zwiększenie ciśnienia, oraz zmniejszy uciążliwość w zaopatrzeniu w wodę w przypadkach awaryjnych, gdyż nowa sieć tworzy pierścień. Po drodze nowa sieć wodociągowa zasili w wodę budynki mieszkalne i gospodarcze na terenie wsi Rokitnica które były zasilane z starej sieci z rur azbestowych. Zasilenie w wodę nastąpi na bazie istniejącej sieci wodociągowej, a włączenie nastąpi do istniejącego przewodu z rur PVC 160 zlokalizowanego na działce nr 325/5. Przyłącza wodociągowe zostaną wykonane z rur PE  oraz wyposażone w zestawy wodomierzowe z niezbędnym osprzętem zlokalizowane w budynkach, lub w studniach wodomierzowych.

4. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA SIECI WODOCIĄGOWEJ I TECHNLOGIA   WYKONANIA ROBÓT:

4.1. Przewody wodociągowe:

Zasilanie projektowanej sieci nastąpi z istniejącej sieci wodociągowej z rur PVC 160. Budynki istniejące oraz studnie wodomierzowe należy podłączyć przyłączami z rur PE. Przejścia przez ściany należy wykonać w stalowych tulejach ochronnych L=60cm.

Do montażu sieci stosować rury i kształtki ciśnieniowe do sieci wodociągowych z PVC PN 10 oraz z PE  HD80  SDR 13,6  PN 10 na odcinku projektowanych przecisków sterowanych

Ogólna długość projektowanej sieci wodociągowej wraz z przyłączami wyniesie 4.488,5 mb. z czego:

- - z rur PVC 110  PN 10      -  mb. 2.433,0

- - z rur PE 110 PN 10 	        -  mb. 169,0

- - z rur PE 63 PN 6	        - mb. 132,0

- - z rur PE 40 PN 6    	        - mb. 1.634,5

- - instalacja wewnętrzna podejścia pod wodomierz z rur stal. ocynk. Dn 25  - mb. 120,0

Przewody wodociągowe z tworzyw sztucznych należy układać w gotowym wykopie na głębokość 1,60 m p.p.t. licząc od dna wykopu do terenu. Na ułożonym w wykopie przewodzie nie należy zasypywać połączeń rur do czasu wykonania próby ciśnieniowej. Pozostała część przewodów winna zostać zasypana do wys. 20 cm ponad wierzch rury gruntem sypkim bez zawartości kamieni pochodzących z wykopu. Próby ciśnieniowe wykonać określonymi odcinkami na ciśnienie 10 atm. Do montażu sieci stosować rury ciśnieniowe np. z PVC typu PROFIL PN 10  450 SDR 26. Rury ø 110 x 4,2 mm oraz PE 110 oraz z polietylenu PN 10 SDR 17 Dn 110 x 6,6. Do montażu przyłączy wodociągowych stosować rury z polietylenu LDPE typ 25 PN6  40 x 4,3 mm oraz LDPE typ  25 PN6  63 x 6,7 mm. Na węzłach, łukach, kolanach występujących na sieci stosować bloki oporowe zgodnie z załączonym rysunkiem bloków oporowych. Połączenie rur PVC z kształtkami żeliwnymi bosymi wykonać przy użyciu nasuwek i dwukielichów PVC.

Rury PE, z których zaprojektowano przyłącza do budynków należy łączyć na złącza zaciskowe z polipropylenu do rur PE. Połączenia tych rozgałęzień z siecią rozdzielczą wykonać za pomocą opaskek z nawiertką typu NCS.

Wykopy pod spinkę wodociągową wykonać:

- mechanicznie przy użyciu sprzętu koparkowego –  99 %

- ręcznie  1 %

Wykopy  pod przyłącza z rur PE 40 należy wykonać:

- ręcznie –4 %

- mechanicznie – 96 %

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z przepisami normy branżowej BN - 52/6836 - 02 „Roboty ziemne”. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.

4.2. Trasowanie sieci wodociągowej:

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wytyczyć oś przewodu na gruncie zgodnie z niniejszą dokumentacją.

4.3. Lokalizacja sieci wodociągowej:

Główne ciągi sieci wodociągowej usytuowano za zabudowaniami we wsi Rokitnica.

Szczegółową lokalizację projektowanej sieci  oraz przyłączy wodociągowych przedstawiono graficznie na planie sieci wodociągowej w skali 1 : 1000 ( rys. nr 2 i 3 )

4.4 Uzbrojenie spinki wodociągowej:

Projektowaną sieć wodociągową uzbrojono w następujące urządzenia:

- hydranty nadziemne p. poż. ø 80 - szt. 1,0 + zasuwy bose ø 80 – szt. 9

- zasuwy żeliwne bose ø 80 - szt. 9,0

- zasuwy żeliwne bose ø 100 - szt. 2,0

- zasuwy żeliwne bose ø 150 - szt. 1,0

Do montażu węzłów z zasuw i trójników zastosowano kształtki bose.

Zaprojektowane zasuwy i kształtki żeliwne  odznaczają się prostotą montażu, gdyż łączy się je przy pomocy dwu kielichów i nasuwek PVC.

Sposób montażu uwidoczniono na schemacie montażowym węzłów sieci wodociągowej załączonym do projektu ( rys. nr 5 i rys. nr 6). Hydranty p. poż rozmieszczono na sieci zgodnie z wymogami rozporządzenia MSW: z dnia 16.06.2003 nr 52 poz. 452. Teren wokół elementów uzbrojenia należy umocnić w promieniu 1,0 m prefabrykowanymi płytkami betonowymi ze spadkiem na zewnątrz.

4.5. Oznakowanie sieci wodociągowej:

Po wykonaniu sieci wodociągowej i przyłącz wodociągowych lecz przed jej oddaniem do eksploatacji należy wszystkie elementy uzbrojenia łącznie z węzłami oznakować specjalnymi tabliczkami informacyjnymi wg PN - 62/D - 09700. Tabliczki umieścić w punktach widocznych w pobliżu przebiegających przewodów sieci wodociągowej na ścianach zewnętrznych budynków, trwałych parkanach. W przypadku braku trwałych obiektów w terenie tabliczki montować na słupkach metalowych z rury stalowej  Dn  32 ocynk. 2,0 m nad poziomem terenu.

4.6. Przejście przewodami przez przeszkody:

Na terenie projektowanej sieci  wodociągowej istnieje droga powiatowa utwardzona asfaltowa.  W projekcie zaprojektowano trzy przejście przez powyższą drogę  metodą przecisków sterowanych z rurą stalową ochronną Dn 219/6,9 L= 13,0 m. Po trasie sieci wodociągowej występują również inne przeszkody takie jak sady czy staw pod którymi przewiduje się przewierty sterowane. Przewiert należy wykonać rurami PE zgodnie z planem sieci wodociągowej przedstawionej na rysunku 1 i 2 załączonym do projektu Przewiert  należy wykonać na głębokości 1,60m p.p.t.  Przewiert sterowanego pod stawem należy wykonać z rury PE 63 o długości 40,0m zgodnie z profilem przewiertu sterowanego „ G” – „H” załączonym do projektu. (rys. nr 4)

Ogólna długość projektowanych przewiertów sterowanych wzniesie 239,0 mb z czego:

- przewiert sterowany „A”-„B” PE 110      -  mb. 92,0

- przewiert sterowany „C”-„D” PE 110      -  mb. 77,0

- przewiert sterowany „E”-„F” PE 40        -  mb. 30,0

- przewiert sterowany „E”-„F” PE 63        -  mb. 40,0

5. PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE DO POSESJI:

Miejsca przyłączenia przyłączy wodociągowych do posesji uwidoczniono w planach sieci wodociągowej i schemacie montażowym sieci wodociągowej. W zadaniu tym  zaprojektowano 37 przyłączy do zabudowania mieszkalnych i trzy przyłącza do studni wodomierzowej. W technicznych rozwiązaniach przewidziano montowanie wodomierzy skrzydełkowych typu JS ø 20 w ilości 40,0 kpl. Dla wodomierzy montować oryginalne przedłużki dostarczone przez producenta. Wodomierz winien być umieszczony w miejscu łatwo dostępnym dla kontroli i odczytania wskazań licznika, zabezpieczony od mrozu, zalania wodą i uszkodzeń mechanicznych.

Zgodnie z normą PN-92/B-011706/Az1:1999 za wodomierzem należy montować zawory antyskażeniowe. Do projektu przyjęto zawory typu DANFOSS Ea 251 dn 20.

Sposób instalacji wodomierza wraz z zaworem antyskażeniowym  przedstawiono na rysunku szczegółowym montażu zestawu wodomierzowego oraz schemacie montażowym studni wodomierzowej.

Uwaga:

W każdym przypadku włączenia się do instalacji wodociągowej wewnętrznej budynku, należy należy odciąć indywidualną instalację hydroforową.

6. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE:

Zapotrzebowanie wody dla celów p. poż. przyjmuje się zgodnie z zarządzeniem MSWiA z dnia 16.06.2003r na podstawie art.13 ust.3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie p.pożarowej, który wynosi dla zabudowy wiejskiej 5,0 l/sek. ( Dz.U. z 2002r nr 147 poz 1.229, oraz 2003 nr 52 poz.452) Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu włączenia się z projektowaną siecią wynosi 4,0 - 5,0 atm. i jest wystarczające na zabezpieczenie celów p. poż.  Zaprojektowano  dziewięć hydrantów nadziemnych żeliwych ø 80 rozmieszczone w rejonie zabudowy mieszkalnej.

7. PRÓBY, ODBIORY I WARUNKI BHP:

a) Zgodnie z PN - 70 / B - 10715 przewody sieci wodociągowej poddać próbie ciśnienia na szczelność:

- -  rozdzielcze na ciśnienie            - 10,0 atm.

- -  przyłącza na ciśnienie               -   6,0 atm

b) Przed oddaniem sieci wodociągowej do eksploatacji należy przeprowadzić jej dezynfekcję za pomocą podchlorynu sodu / dawka 30 g/m   CL2/

c) Pracownicy zatrudnieni przy budowie winni zostać przeszkoleni w zakresie przepisów BHP.

d) Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi budowy  przewodu, przepisami branżowymi itp., a w szczególności:

PN – B 10 736. Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodno - kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania zawarte w COBRTI INSTAL. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. Warunki techniczne wykonania robót budowlanych cz. II - instalacje sanitarne i przemysłowe.

Uwaga:

Przed rozpoczęciem do robót wykonawca winien zapoznać się z załączonymi odpisami uzgodnień, warunkami wykonawstwa robót i powiadomić instytucje posiadające uzbrojenia podziemne o terminie rozpoczęcia robót celem  wskazania tych urządzeń w terenie.

Odnosi się to w szczególności do kabli telekomunikacyjnych, energetycznych, urządzeń melioracyjnych .

W przypadku uszkodzenia tych urządzeń należy niezwłocznie powiadomić eksploatatora urządzeń w celu doprowadzenia ich do sprawności  techniczno - eksploatacyjnej przed zasypaniem przewodów sieci wodociągowej. Koszty naprawy istniejących urządzeń które są zainwentaryzowane  obciążają wykonawcę robót.

W razie wystąpienia urządzeń melioracyjnych takich jak sączki i zbieracze które nie są zainwentaryzowane, w przypadku ich przerwania należy dokonać ich naprawy i zgłosić służbom melioracyjnym inwestora ich odbiór przed zasypaniem. Naprawy dokona wykonawca a koszty związane z naprawą rozliczyć należy kosztorysem powykonawczym wg. wskażników cenotwórczych przyjętych w kosztorysie ofertowym wykonawcy.                                                                                                                                      Zwrócić uwagę, aby w przypadku napotkania gruntów zwięzłych wykonać podsypkę z pospółki grubości 10 cm oraz przysypania rur na wysokość 20 cm nad wierzch.

8. INFORMACJA  BIOZ:

Dotyczy Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na podstawie art.21a ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane ( DZ. U. z 2001r Nr 106 poz. 1126 z póź. zmianami) „Dotyczy przebudowy istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rokitnica wieś.” Nazwa i adres obiektu budowlanego, nazwa inwestora, imię i nazwisko oraz adres projektanta zawarte są na stronie tytułowej projektu.

Sieć wodociągową należy ułożyć zgodnie z projektowaną trasą. Zagrożenie przy wykonywaniu wykopów stanowić będą zbliżenia do istniejących zabudowań, przy zbliżeniach większych od kąta zasypu ziemi wykopu stosować niezbędne zabezpieczenia. Po drodze występują skrzyżowania z istniejącymi kablami energetycznymi , których przerwanie grozi porażeniem. Wykopy w miejscu skrzyżowań wykonać metodą odkrywkową ręcznie oraz według wytycznych zawartych w uzgodnieniach ZUD. Zagrożenie stanowią  wykopy o głębokości powyżej 1,0 m które należy zabezpieczyć przed zasypaniem osób pracujących jak i postronnych. Zabezpieczenie wykonać poprzez wykonanie skarpowania o nachyleniu skarpy 1 : 0,6. Wykopy należy zabezpieczyć przed wpadnięciem osób postronnych. W miejscach wykopu gdzie występuje komunikacja piesza należy stosować pomosty dla ruchu pieszego zabezpieczone barierkami ochronnymi. Podczas pracy w wykopach stosować drabiny dla potrzeb bezpiecznego wchodzenia opuszczenia wykopu. Przy pracach montażowych stosować kaski ochronne. Pracowników zatrudnionych przy pracach ziemnych i montażowych należy przeszkolić pod względem BHP.

Roboty wykonać wg wymogów zawartych w warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociągowych COBRTI INSTAL zeszyt nr 3 i 9  oraz warunkami technicznymi wg.

PN_B_10736 oraz PN-EN 1610. Pracowników zatrudnionych przy pracach ziemnych i montażowych należy przeszkolić pod względem BHP.

9.Uwagi końcowe:

- Przed rozpoczęciem robót zapoznać się z treścią uzgodnień jednostek opiniujących.

- Przed rozpoczęciem robót w terenie powiadomić właściwe instytucje.

- Należy wykonać przekopy próbne w celu lokalizacji istniejącego uzbrojenia.

- Należy bezwzględnie chronić istniejący drzewostan, przy zachowaniu niezbędnych minimalnych odległości oraz stosowanie stref ochronnych, w których nie należy wprowadzać ciężkiego sprzętu oraz składować materiałów.

- W przypadkach kolizyjnych należy wprowadzić ewentualne zmiany przy udziale nadzoru autorskiego.

- Wykopy należy zabezpieczyć przez ogrodzenie i oznakowanie dla ruchu pieszego i kołowego.

- Przed zasypaniem wykopów przeprowadzić inwentaryzację geodezyjną.

- Projektowane sieci podlegają odbiorowi z udziałem przyszłego użytkownika.

- Zabezpieczyć napotkane w czasie wykopów uzbrojenie podziemne.

- Zmiany uzgadniać z biurem autorskim.

Opracował: